Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Auditoria de Sistemas

Redacción de hallazgos de la auditoria de redes en el SILAIS Sede Masaya

Br. Gerson Antonio Valdivia

Br. Haxell Antonio Trejos Rodríguez

Br. Alison Michelle Navarro Goussen

Elaborado por:                                                                          Docente:

Msc. Leonel Antonio Martínez Zuniga

Br. Stephanie Lucía Mora Chávez

Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez

09 de mayo, 2026
Managua, Nicaragua

# HALLAZGOS

- HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE DE RED

HALLAZGO No. H-RED-INFRA-01

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | REF: H-RED-INFRA-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H1 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión operativa de la red – Mantenimiento de infraestructura |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | COBIT DSS01, ISO 27001 A.11.2.4 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS01 – Gestión de Operaciones |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| No existe un programa documentado de mantenimiento preventivo para los equipos de comunicación (switches y UPS). Las actividades de limpieza, verificación de ventiladores y comprobación de baterías de UPS no se realizan de manera programada. La supervisión del estado operativo de estos equipos es reactiva, atendiendo únicamente los fallos que son reportados por los usuarios. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Inexistencia de un responsable de red designado formalmente. - Falta de políticas y procedimientos documentados para la gestión de operaciones de red. - Cultura organizacional reactiva, enfocada en resolver incidencias en lugar de prevenirlas. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Respuesta negativa a la solicitud de cronogramas o bitácoras de mantenimiento preventivo. - Checklist Módulo I, criterio F-05: Área con ventilación y limpieza adecuada. Respuesta: NO. - Entrevistas con personal de Planificación. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Degradación progresiva de los equipos de comunicación. - Reducción significativa de la vida útil de los switches y UPS. - Mayor probabilidad de fallos inesperados durante picos de operación. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. R-RED-008: Fallo prematuro por falta de mantenimiento preventivo; Alto (3); Alta (4); Alto (12). Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Corto plazo (30-60 días): Elaborar un programa de mantenimiento preventivo semestral que incluya limpieza interna y externa de switches, verificación del funcionamiento de ventiladores y comprobación de la autonomía de las baterías de las UPS. - Corto plazo: Asignar al responsable de red la ejecución y documentación de estas tareas en bitácoras formales. |  |  |  |  |  |  |

HALLAZGO No. H-RED-INFRA-02

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | REF: H-RED-INFRA-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H2 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión operativa de activos de red – Cableado estructurado |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ANSI/TIA-568-C, ANSI/TIA-569-C, ISO 27001 A.11.2, COBIT DSS01 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS01 – Gestión de Operaciones |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| La infraestructura de cableado estructurado presenta serias deficiencias. En diez de las catorce áreas funcionales el cableado UTP se encuentra expuesto, sin la protección de canaletas plásticas. No se utilizan patch panels ni patch cords; el cableado horizontal sólido se conecta directamente a los puertos de los switches. Tampoco existen rosetas de pared en los puntos de trabajo, quedando los conectores RJ45 colgando directamente, sometidos a tensión constante. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Instalación inicial de la red sin la supervisión de un profesional certificado en estándares de cableado estructurado. - Falta de presupuesto para completar la instalación de canaletas y la adquisición de patch panels y rosetas. - Desconocimiento de los estándares ANSI/TIA/EIA por parte del personal que ha manipulado la red. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Fotografías del cableado expuesto, torceduras y conectores RJ45 colgando. - Checklist Módulo II (Cableado y Canalización) y Módulo III (Área de Trabajo), con múltiples criterios evaluados negativamente. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Alta probabilidad de rotura de conductores y fallos intermitentes de conectividad. - Daño a los puertos de los switches por la tensión del cable sólido horizontal. - Dificultad para realizar tareas de mantenimiento y una imagen de desorden generalizada. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. R-RED-009: Interrupción de conectividad por daño al cableado expuesto; Medio (2); Alta (4); Alto (8). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Corto plazo (30-60 días): Completar la instalación de canaletas plásticas en las diez áreas que carecen de protección. - Corto plazo: Instalar patch panels de 24 puertos en ambos nodos y rosetas de pared en todas las áreas de trabajo. - Corto plazo: Adquirir y utilizar patch cords flexibles de fábrica para la conexión final. |  |  |  |  |  |  |

HALLAZGO No. H-RED-INFRA-03

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | REF: H-RED-INFRA-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H3 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión operativa de la red – Rendimiento y capacidad |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ISO 27001 A.17.2.1, COBIT DSS01, Normativa SISNIVEN |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS01 – Gestión de Operaciones |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| Mediante la evaluación técnica utilizando comandos de diagnóstico del sistema operativo (ipconfig) y pruebas de rendimiento de Throughput con la herramienta de software iPerf3, se verificó que la velocidad de negociación de todos los enlaces de la red LAN está estancada en 100 Mbps. Esta limitación técnica está impuesta directamente por la obsolescencia de los Switches Fast Ethernet no administrables que fungen como núcleo de la red, los cuales generan un estrangulamiento operativo crónico. Como resultado, las estaciones de trabajo modernas del SILAIS, que están equipadas con tarjetas de red Gigabit (1000 Mbps), están operando apenas a un 10% de su capacidad física, restringiendo severamente el rendimiento de aplicaciones críticas y ralentizando la transmisión de datos epidemiológicos del SISNIVEN hacia el MINSA Central. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Obsolescencia tecnológica de los switches Fast Ethernet no administrables. - Falta de un plan de renovación tecnológica de la infraestructura de red. - Ausencia de monitoreo de rendimiento que hubiera permitido detectar el cuello de botella de forma proactiva. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Verificación del adaptador de red en las estaciones de trabajo de áreas críticas, confirmando la negociación forzada a 100 Mbps. - Registros (logs) de las pruebas de rendimiento de ancho de banda local realizadas con iPerf3 entre estaciones de trabajo. - Inspección visual y documentación de las fichas técnicas de los switches actuales, confirmando que sus puertos físicos no soportan el estándar Gigabit. - Entrevistas documentadas con los usuarios de áreas críticas (Estadística, Epidemiología) que reportan caídas de conexión y lentitud severa durante el envío de reportes al SISNIVEN. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Limitación del rendimiento de todas las aplicaciones de red, ralentizando la transferencia de datos epidemiológicos y administrativos. - Imposibilidad de implementar servicios que requieran un mayor ancho de banda. - Desaprovechamiento de la inversión en estaciones de trabajo con capacidad Gigabit. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. Proceso DSS01 no implementado: Estrangulamiento crónico del rendimiento de la red; Medio (2); Muy Alta (5); Alto (10). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Prioritaria (30-60 días): Reemplazar los switches Fast Ethernet por switches Gigabit administrables para eliminar el cuello de botella. - Corto plazo: Implementar un sistema de monitoreo de ancho de banda para establecer una línea base de rendimiento y verificar la mejora tras el reemplazo. |  |  |  |  |  |  |

HALLAZGO No. H-RED-INFRA-04

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | REF: H-RED-INFRA-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H4 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión operativa de la red – Condiciones ambientales |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ANSI/TIA-569-C, ISO 27001 A.11.1.4, COBIT DSS01 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS01 – Gestión de Operaciones |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| La inspección física evidenció que los Switches Fast Ethernet y el Router principal carecen de un sistema de acondicionamiento de energía de grado industrial, estando expuestos a las constantes fluctuaciones eléctricas de la zona, lo cual pone en riesgo crítico la conectividad de los sistemas de reporte epidemiológico (SISNIVEN) y la gestión de insumos médicos. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Inexistencia de un sistema de monitoreo ambiental continuo. - Conexión de los equipos a la red eléctrica general, sin sistemas de filtrado o acondicionamiento de energía. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Registro fotográfico de la ubicación actual de los Switches, evidenciando la falta de climatización y ventilación cruzada. - Inspección visual de la ausencia de reguladores de voltaje o UPS con capacidad suficiente para soportar el núcleo de red durante cortes eléctricos prolongados." |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Aceleración de la degradación de los componentes electrónicos de los switches. - Aumento significativo del riesgo de fallo prematuro por sobrecalentamiento o estrés eléctrico. - Posible invalidación de garantías de los fabricantes por operar fuera de las condiciones especificadas. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. R-RED-008: Fallo prematuro de switches por condiciones ambientales y eléctricas adversas; Alto (3); Alta (4); Alto (12). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Corto plazo (30-60 días): Instalar un sistema de climatización (aire acondicionado) dedicado en las áreas de Dirección y Varios 1 para controlar la temperatura y la humedad. - Corto plazo: Implementar un sistema de monitoreo ambiental continuo con alertas. - Mediano plazo: Evaluar la instalación de un sistema de acondicionamiento de energía para proteger los equipos de red de las fluctuaciones de la red eléctrica. |  |  |  |  |  |  |

- HALLAZGOS DE ARQUITECTURA LÓGICA Y SEGURIDAD DE RED

HALLAZGO No. H-RED-LOG-01

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | REF: H-RED-LOG-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H5 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Seguridad de las comunicaciones – Segmentación de red |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ISO 27001 A.13.1.1, COBIT DSS05, Ley 921 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| La red LAN del SILAIS – Sede Masaya opera bajo una topología de red plana sin segmentación VLAN. Todas las áreas funcionales, incluyendo áreas críticas que manejan datos sensibles (Epidemiología, Banco Biológico), comparten el mismo dominio de broadcast con áreas administrativas y de uso compartido. Los switches Fast Ethernet, al no ser administrables, carecen de la capacidad técnica para implementar VLANs o listas de control de acceso. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Obsolescencia tecnológica de los switches Fast Ethernet, que no soportan la funcionalidad de segmentación lógica. - Falta de un diseño de arquitectura de red que contemple la separación por niveles de sensibilidad de datos. - Inexistencia de políticas de seguridad de la información que exijan la segmentación como control. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Pruebas de conectividad (comando ping) exitosas entre equipos de "Varios 1" y equipos de "Epidemiología" y "Banco Biológico", confirmando la ausencia de restricciones. - Checklist Módulo IV (Arquitectura Lógica), criterio S-02: ¿Están configuradas Redes Virtuales (VLANs)? Respuesta: NO. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Movimiento lateral sin restricciones para malware; un ataque de ransomware originado en un área de uso compartido puede cifrar datos en áreas críticas. - Acceso no autorizado a datos sensibles de pacientes desde cualquier punto de la red. - Incumplimiento de la Ley 921 de Protección de Datos Personales. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. R-RED-002: Cifrado de datos SISNIVEN por ransomware propagado en red plana; Catastrófico (5); Alta (4); Extremo (20). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Prioritaria (30-60 días): Reemplazar los switches Fast Ethernet por switches Gigabit administrables con soporte para VLANs (802.1Q). - Al momento del reemplazo: Configurar la segmentación VLAN para aislar el tráfico de las áreas críticas (Epidemiología, Banco Biológico) del resto de la red. - Implementar Listas de Control de Acceso (ACLs) entre las VLANs para reforzar la seguridad. |  |  |  |  |  |  |

HALLAZGO No. H-RED-LOG-03

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | REF: H-RED-LOG-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H7 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Seguridad de la red inalámbrica |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ISO 27001 A.11.2.2, COBIT DSS05 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| Catorce equipos en áreas funcionales críticas (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería y RRHH) dependen exclusivamente de conectividad WiFi para sus operaciones, sin disponer de puntos de red cableada como respaldo. Aunque las pruebas técnicas confirmaron que la red inalámbrica posee un cifrado robusto (WPA2/CCMP), la alta dependencia operativa sobre el espectro aéreo —el cual es susceptible a interferencias físicas y saturación de ancho de banda— representa un riesgo de interrupción del servicio para la transmisión de datos al SISNIVEN." |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Planificación de la infraestructura de conectividad sin considerar la redundancia en áreas críticas. - Instalación de puntos de acceso WiFi sin el tendido paralelo de cableado UTP. - Ausencia de una gestión proactiva de la red que evalúe y documente las configuraciones de seguridad. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Tabla de distribución de conectividad por área funcional, que documenta la dependencia WiFi. - Checklist Módulo III, criterio E-06: ¿Las áreas críticas cuentan con puntos de red cableada como respaldo? Respuesta: NO. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Interrupción de la conectividad en procesos críticos de consolidación de datos estadísticos y gestión de inventario farmacéutico ante una caída de la señal WiFi. - Riesgo de interceptación de tráfico sensible (Man-in-the-Middle) si el protocolo de cifrado es débil o inexistente. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. R-RED-004: Interceptación de credenciales y datos vía WiFi; Crítico (4); Media-Alta (4); Extremo (16). R-RED-006: Exposición de datos por WiFi con cifrado débil; Alto (3); Media (3); Alto (9). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Corto plazo (30-60 días): Instalar puntos de red cableada como conexión principal en las áreas críticas, dejando la conectividad WiFi como respaldo. |  |  |  |  |  |  |

III. HALLAZGOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DE LA RED

HALLAZGO No. H-RED-GOB-01

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | H-RED-GOB-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H8 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión de Incidentes de Red |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ISO 27001 A.16.1, COBIT DSS02 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS02 – Gestión de Solicitudes e Incidentes |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| No existe un procedimiento formal ni una herramienta (como un sistema de tickets) para el registro, seguimiento y resolución de incidentes de red. Las fallas de conectividad se reportan de manera verbal o informal a personas que, sin designación oficial, intentan resolverlas. No se genera documentación que permita analizar la recurrencia de los problemas. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Inexistencia de un administrador de red responsable de la gestión de incidentes. - Falta de implementación de un sistema de mesa de ayuda básico. - Cultura organizacional reactiva que no prioriza el registro de eventos. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Entrevistas con el personal de las áreas de Epidemiología, Estadística y Planificación, quienes confirmaron el procedimiento informal. - Checklist de gestión de red, criterio DSS02: ¿Existe un registro formal de incidentes de red? Respuesta: NO. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Tiempos de respuesta y resolución de fallos excesivos y no controlados. - Imposibilidad de identificar problemas recurrentes o medir la calidad del servicio de red. - Sensación de desamparo en los usuarios al no tener un canal claro de reporte. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. Proceso DSS02 no implementado: Respuesta ineficiente a incidentes; Alto (3); Muy Alta (5); Alto (15). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Corto plazo: Designar al responsable de red como punto único de contacto para el reporte de incidentes. - Corto plazo: Implementar un sistema de tickets simple (puede ser una hoja de cálculo compartida o una herramienta gratuita) para registrar, dar seguimiento y documentar la resolución de cada incidente. |  |  |  |  |  |  |

HALLAZGO No. H-RED-GOB-02

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | H-RED-GOB-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H9 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión de la Continuidad de la Red |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | COBIT DSS04, ISO 27001 A.17.2 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS04 – Gestión de la Continuidad |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| El SILAIS – Sede Masaya no cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres (BCP/DRP) para la infraestructura de red. No existen procedimientos documentados que describan las acciones a tomar para restablecer la conectividad en caso de un fallo catastrófico del switch principal, la pérdida del enlace con el MINSA Central o cualquier otro incidente que paralice las comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Inexistencia de un responsable de TI que impulse la elaboración del plan. - Falta de conciencia sobre la dependencia crítica de la institución en la conectividad de red para la operación del SISNIVEN. - Ausencia de una política institucional de continuidad del negocio. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Respuesta negativa a la solicitud de documentación del BCP/DRP. - Entrevistas con el Director General y el Responsable de Planificación, quienes confirmaron su inexistencia. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Ante un fallo grave, la respuesta será improvisada, con tiempos de restauración de días. - Parálisis en la capacidad de reportar datos de vigilancia epidemiológica al MINSA Central. - Incumplimiento de la normativa de disponibilidad del SISNIVEN. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. R-RED-001: Colapso total de la LAN por fallo catastrófico; Catastrófico (5); Alta (4); Extremo (20). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Inmediato (0-15 días): Convocar a un grupo de trabajo multidisciplinario para la elaboración del Plan de Continuidad y Recuperación ante Desastres de la red. - Corto plazo (30-60 días): Documentar el plan, definiendo roles, procedimientos de recuperación, RTOs (Recovery Time Objectives) y un listado de contactos de emergencia. Realizar una prueba de escritorio del plan. |  |  |  |  |  |  |

HALLAZGO No. H-RED-GOB-03

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | H-RED-GOB-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H10 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión de Problemas de Red |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ISO 27001 A.16.1, COBIT DSS03 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS03 – Gestión de Problemas |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| No se evidencia la existencia de un proceso de Gestión de Problemas. Los incidentes de red (como caídas de WiFi o lentitud) se resuelven de manera reactiva, pero no se realiza un análisis estructurado de la causa raíz para identificar y erradicar los problemas subyacentes. Las soluciones aplicadas son, por lo general, temporales o se enfocan en restaurar el servicio, sin documentar acciones para prevenir la recurrencia. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Inexistencia de personal formalmente designado para la gestión de la red en todos sus niveles (no solo reactivo). - Confusión entre los procesos de Gestión de Incidentes (DSS02) y Gestión de Problemas (DSS03). - Falta de una metodología para el análisis de causa raíz (Diagrama de Ishikawa, 5 Porqués). |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Entrevistas con el personal que eventualmente brinda soporte. - Ausencia de documentación que demuestre análisis de fallos recurrentes (ej. reportes de causa raíz). - Checklist de gestión de red, criterio DSS03: ¿Se realiza análisis de problemas recurrentes? Respuesta: NO. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Fallos recurrentes que afectan la productividad y la continuidad operativa. - Inversión de tiempo y recursos en "apagar incendios" en lugar de resolver problemas de fondo. - Prolongación de los tiempos de indisponibilidad de la red al no atacar las causas raíz. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. Proceso DSS03 no implementado: Cronificación de fallos de red por falta de solución definitiva; Alto (3); Muy Alta (5); Alto (15). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Corto plazo: Instituir formalmente la práctica de realizar un análisis de causa raíz para todo incidente de red que se repita o que tenga un impacto mayor. - Corto plazo: El responsable de la red deberá crear y mantener un registro de problemas (KDB, Known Error Database) que documente las soluciones definitivas a fallos recurrentes. |  |  |  |  |  |  |

HALLAZGO No. H-RED-GOB-04

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | H-RED-GOB-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H11 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Gestión de Riesgos de la Red |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | COBIT DSS03, DSS05, ISO 27001 A.13.1, A.16.1 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS03 – Gestión de Problemas / DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| El SILAIS – Sede Masaya no cuenta con un proceso formal de gestión de riesgos de la infraestructura de red. No se ha establecido un marco para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos técnicos (ej. obsolescencia de switches, topología de red plana, dependencia WiFi) ni de los riesgos de seguridad de la información. Los riesgos identificados en la presente auditoría no forman parte de un registro oficial ni son monitoreados periódicamente por la institución. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Ausencia de un responsable de TI o de un comité de seguridad que impulse la gestión de riesgos. - Falta de conocimiento sobre metodologías de análisis de riesgos como ISO 27005. - La gestión de la red ha estado enfocada en la operación diaria, sin una visión estratégica de gobierno. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Respuesta negativa a la solicitud de documentación de un registro o matriz de riesgos de TI. - Entrevistas con la Dirección y Planificación, confirmando la inexistencia del proceso. - Los riesgos presentados en el diagnóstico (R-RED-001 a R-RED-017) fueron identificados por el equipo auditor, no por la institución. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - La Alta Dirección carece de visibilidad sobre los riesgos tecnológicos que amenazan la continuidad del SISNIVEN. - Las decisiones de inversión en TI no se basan en un perfil de riesgo documentado. - Los riesgos de nivel "Extremo" permanecen sin un plan de tratamiento formal. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. Riesgo Global: Todos los riesgos identificados, al no ser gestionados formalmente, tienen una mayor probabilidad de materializarse; Catastrófico (5); Alta (4); Extremo (20). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Inmediato (0-15 días): Adoptar formalmente la Matriz de Riesgos de Red generada en esta auditoría como el punto de partida del registro de riesgos. - Corto plazo (30-60 días): Asignar al futuro responsable de TI la tarea de facilitar e implementar un proceso de gestión de riesgos (alineado a ISO 27005). Este proceso debe establecer la metodología, las responsabilidades y la periodicidad de la revisión de riesgos. |  |  |  |  |  |  |