- HALLAZGOS DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE DE RED

| SILAIS – SEDE MASAYA |  |  |  | REF: H-RED-INFRA-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA |  |  |  | H1 |  |  |
| PROCESO AUDITADO | Seguridad física de la infraestructura de red |  |  | PAGINA |  |  |
|  |  |  |  | 1 | DE | 1 |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO | ISO 27001 A.11.1, ANSI/TIA-569-C, COBIT DSS05 |  |  |  |  |  |
| DOMINIO | DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) | PROCESO | DSS05 – Gestión de Servicios de Seguridad |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  |  |  |
| No existe un rack o gabinete de telecomunicaciones cerrado con llave para alojar los switches. Los dos switches principales ubicados en el área de Dirección se encuentran sobre un soporte metálico, y el switch secundario ubicado en el área de Varios 1 se encuentra sobre la gaveta metálica de un escritorio. Esta condición deja los puertos de red y los equipos expuestos a manipulación accidental o malintencionada por parte de personal no autorizado, visitantes o personal de limpieza. |  |  |  |  |  |  |
| CAUSAS |  |  |  |  |  |  |
| - Inexistencia de un responsable formal de la administración de la red que identifique y gestione las necesidades de protección física de los equipos. - Ausencia de políticas institucionales de seguridad física aplicadas a los activos de telecomunicaciones. - Falta de presupuesto priorizado para la instalación de racks o gabinetes de protección. |  |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| - Fotografías del área de Dirección y Varios 1 que muestran los switches sobre soportes metálicos y gavetas de escritorio, sin protección. - Checklist de inspección física Módulo I, criterio F-01: ¿Los equipos de red centrales están alojados de forma segura dentro de un Gabinete o Rack cerrado con llave? Respuesta: NO. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| - Riesgo de conexión no autorizada de dispositivos a la red LAN del SILAIS. - Exposición a daños físicos por golpes accidentales o derrame de líquidos. - Mayor acumulación de polvo y suciedad en los equipos, acelerando su degradación. |  |  |  |  |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
| Riesgo Asociado; Impacto; Probabilidad; Nivel de Riesgo. R-RED-011: Conexión de dispositivos no autorizados a la red; Alto (3); Media (3); Alto (9). R-RED-008: Fallo prematuro de switches por acumulación de polvo; Alto (3); Alta (4); Alto (12). |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |
| - Inmediata (0-15 días): Adquirir e instalar un rack o gabinete de pared con cerradura en el área de Dirección para alojar los switches principales y su UPS. - Inmediata (0-15 días): Adquirir e instalar un rack o gabinete de pared con cerradura en el área de Varios 1 para alojar el switch secundario y su UPS. - Corto plazo (30-60 días): Designar formalmente a un responsable de la administración de la red que tenga entre sus funciones el control de acceso físico a los dispositivos de comunicación. |  |  |  |  |  |  |